NÁVOD NA MONTÁŽ , OBSLUHU  A  ÚDRŽBU solenoidovévých ventilů MIVALT

Elektromagnetické ventily dvojcestné

Série:  MP-W

1.Použití:

-      tyto ventily jsou  určeny pro dvoupolohovou regulaci průtoku studených a horkých vodních  médií

2.Technické údaje

- jmenovitá světlost            ……..………………….. dle údajů na štítku ventilu

- jmenovitý tlak (max.tlak) ……………..………….. 16 Bar (1.6 MPa)

- pracovní rozsah tlaku (diferenční tlak) …………… 0 – 7 Bar (0 – 0,7 MPa)

- maximální frekvence spínání …………………….  30 sepnutí/min

- médium …………………………………………… kapaliny na bázi vodních roztoků

neagresivní proti použitým materiálům

Použité materiály :

- těleso ventilu  ……………………………………… nerez SS316 , tlakový odlitek

- membrána       ……………………………………..  VITON (FPM)

- vnitřní pohyblivé části

-   jádro, vedení jádra , pružinka  ……….. ………. nerez ocel

-      Příkon cívky   ………………………………………dle štítku ventilu

- možné zatížení cívky ……………………………… nepřetržité

-      okolní teplota    …………………….……………… od –20  do +75 C

- teplota média  ……………………………………... od –20  do +98 C (při vyšším tlaku před i za ventilem nad 3 Bar do 140 C)

- maximální viskozita média ……………………….. 40 cSt (mm2/s)

- připojovací závit dle typu ventilu  ………………… G1/2“ , G3/4“, G1“

# Tabulka technických parametrů :

| Trubkové připojení | DN | Koeficient průtoku Kv | Typ cívky | Objednací kód |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G | (mm) | L/min | Střídavé napětí (Watt) |  |
| 1“ | 25 | 185 |  | MPW250SS25 |
| 6/4“ | 40 | 483 |  | MPW400SS40 |
| 2“ | 50 | 780 |  | MPW500SS50 |

2.strana

NÁVOD NA MONTÁŽ , OBSLUHU  A  ÚDRŽBU

3.Popis  funkce

Tento typ elektromagnetického  ventilu normálně bez přívodu napájecího napětí zavřený.

Za těchto podmínek membrána dosedá na leštěné sedlo ventilu a uzavírá  průtok média .

Pokud se přivede napětí na svorkovnici cívky , dojde k vytvoření elektromagnetického silového pole, které  přitáhne jádro do cívky. Tím dojde k vytažení membrány a k otevření průchodu .Membrána je pružně  (prostřednictvím tažné pružiny) spojena  s jádrem cívky , což umožňuje plnou funkčnost již při nulovém tlaku. K snadnějšímu otevírání a uzavírání je membrána opatřena dále štěrbinou a odtokovým kanálkem , které umožňují odtok média nad membránou .

Pří odpojení napětí je jádro cívky  vytaženo pomocí pružinky zpět z cívky , membrána dosedne zpět na sedlo ventilu a dojde k vyrovnání tlaku nad a po membránou a tím dojde k plnému uzavření .

4. Montáž a instalace

Tyto ventily lze montovat do potrubí v jakékoliv poloze. Směr proudění média musí být ve směru šipky vyznačený na ventilu. Vstupní otvor  je na ventilu  výrazně označen „IN“ , výstup „OUT“ .

Elektromagnetická cívka nesmí být  použita na zachycení kroutícího momentu při montáži těla ventilu do potrubí (NEPOUŽÍVEJTE VENTIL JAKO PÁKU).

Elektromagnetická cívka  nesmí být pod napětím pokud je odmontována z jádra  těla ventilu. Pokud se tak stane dojde k rychlému spálení cívky !!!

Elektromagnetická cívka  nesmí být připojena na jiné napětí , než jaké je uvedeno na štítku ventilu nebo na cívce .

Svorkovnice v konektoru cívky  má dvě svorky na připojení ovládacího napětí a jednu na připojení ochranného vodiče.

Konektor cívky má  vývodku PG11P s možností  4x900 . Cívku na ventilu  lze libovolně otáčet o 3600

Pokud medium obsahuje mechanické nečistoty , je potřebné zařadit před ventil sítkový filtr (světlost 0.2mm)

Před instalací ventilů je třeba zkontrolovat , případně vyčistit závity .

Pokud budete použijete pro utěsnění závitů těsnící pásky, pasty nebo spreje dbejte , aby se materiály nedostaly do ventilu.

Pokud je cívka delší dobu pod napětí má vyšší provozní teplotu , proto by neměla být instalována v bezprostřední blízkosti lehce vznětlivých materiálů a  v místech , kde by mohlo dojít k ohrožení zdraví .

ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ:

- elektromagnetická cívka má 3 elektrické kontakty

- spodní (samostatný) je určen k uzemnění ,  má  vyznačený symbol zemnění

- dva další  (v jedné rovině  jsou určeny k zapojení el. Kabelů – fáze a nulového vodiče) , ty  můžete zapojit libovolně . Např. fázi vlevo, nulový vodič vpravo (nebo opačně)

- ke každému  el.magnetickému ventilu je dodáván konektor , který zaručuje kryti IP65

-      Zapojení na konektoru je kompatibilní se zapojením na kontakty cívky

5.Údržba - Servis

Tyto ventily jsou konstruované na nepřetržitý provoz. Životnost cívky je dimenzována na 20.000 hodin

a 1.500.000 cyklů. Pokud je ventil použit v běžných podmínkách (teploty, média) nevyžadují žádnou údržbu. Ta se vykonává pouze v případě poruchy – netěsnosti , nefunkčnosti.

Nefunkčnost může být způsobena přerušením vinutí (zkratování) cívky, mechanickým poškozením jádra, membrány, těsnění.

Zjištěné příčiny lze odstranit výměnou sadou náhradních dílů, náhradní cívkou .

Výměnu lze provádět pouze tehdy, kdy ventil není pod tlakem média a cívka bez  elektrického napětím.